## Количествено-стойностна сметка
Приложение Б1: Количествено-стойностна сметка | [6 empty] | Образец №6
Име на кандидата: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Име на проекта: Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец
|  |  | КСС (85%+15%) |  |  | КСС над 15% дофинансиране
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева) | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6
ОБЕКТ: Подобряване енергиината ефективност на обекти от общинската образователна инфраструктура в Община Лясковец
І. | ПОДОБЕКТ 1: НУ "ЦАНИ ГИНЧЕВ" ГР. ЛЯСКОВЕЦ, УПИ ХVІІ, КВ. 66
Част Архитектура
ВЪНШНИ ЕЛЕМЕНТИ - ДОГРАМА, ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТЕНИ, СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ
1 | Фасадно тръбно скеле с височина до 30м | м2 | 1400
2 | Доставка и монтаж предпазна мрежа | м2 | 1400
3 | Демонтаж каси на врати по фасади | бр | 7
4 | Изваждане на прозорци от зид - всички видове | бр | 65
5 | Доставка и монтаж прозорци 170/260 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K, с двоен стъклопакет, К стъкло, частична отваряемост, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 33
6 | Доставка и монтаж прозорци 110/210 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K, с двоен стъклопакет, К стъкло, частична отваряемост, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 14
7 | Доставка и монтаж прозорци 500/100 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K, с двоен стъклопакет, К стъкло, частична отваряемост, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж прозорци 250/150 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K, с двоен стъклопакет, К стъкло, частична отваряемост, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж прозорци 240/110 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K, с двоен стъклопакет, К стъкло, частична отваряемост, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж прозорци 150/100 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K, с двоен стъклопакет, К стъкло, частична отваряемост, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 2
11 | Доставка и монтаж прозорци 70/100 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K, с двоен стъклопакет, К стъкло, отваряеми, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж прозорци 150/50 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K, с двоен стъклопакет, К стъкло, частична отваряемост, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 2
13 | Доставка и монтаж прозорци 90/80 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K, с двоен стъклопакет, К стъкло, отваряеми, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли | бр. | 5
14 | Доставка и монтаж прозорци 60/40 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K, с двоен стъклопакет, К стъкло, отваряеми, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 5
15 | Доставка и монтаж врата външна 160/360, алуминиеви профили с прекъснат термомост, със стъклопакет 20 мм | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж врата 200/200, стоманена двустранно обшита с ламарина, термоизолирана, пожароустойчива 72мин. | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж врата 180/220, ал.профили, с прекъснат термомост, със стъклопакет | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж врата 180/200, ал.профили, с прекъснат термомост, със стъклопакет | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж врата външна 110/240, алуминиеви профили с прекъснат термомост, със стъклопакет | бр. | 2
20 | Изработка и монтаж на стоманени решетки за прозорци | кг | 490
21 | Монтаж на подвижни-неподвижни жалузийни решетки (вентилационни) до 0,5м² на прозорци изба | бр. | 5
22 | Очукване вароциментна външна мазилка 15% | м2 | 155
23 | Изкърпване външна гладка вароциментна мазилка | м2 | 155
24 | Топлоизолация на външни тухлени стени с експандиран пенополистирол EPS 80mm с микрофибърна мрежа и шпакловано с шпакловъчни смеси | м2 | 1030
25 | Декоративни цокълни профили водооткапващи от експандиран полистирол | м | 210
26 | Топлоизолация с екструдиран пенополистирол XPS-R 40мм, лепена, при ремонти - по подпрозоречни первази | м2 | 45
27 | Обръщане по рамки около врати и прозорци с екструдиран пенополистирол XPS и стъклофибърна мрежа и шпакловано със шпакловъчни смеси | м | 423
28 | Направа декоративни рамки по фасадни прозоречни отвори от декоративен профил от PS с полимер-циментово покритие | м | 360
29 | Toплоизолация по цокъл от екструдиран пенополистирол XPS 60mm и стъклофибърна мрежа и шпакловано със шпакловъчни смеси | м2 | 91
30 | Облицовка от гранитогрес с лепило по цокъл (40-60cm над терена) | м2 | 45
31 | Силиконова боя- бяла върху гл.вароциментова мазилка гундирана с 20% р-р от боята върху декоративните профили с полимерно покритие | м2 | 85
32 | Външна декоративна силиконова мазилка влачена структура с едрина на зърното 2мм, включително грундиране | м2 | 1160
ПОКРИВ - ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВНА ПЛОЧА, ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ
33 | Демонтаж керемиди и почистване | м2 | 1158
34 | Разваляне летвена обшивка по покрив за керемиди | м2 | 1158
35 | Разваляне дъсчена обшивка по покрив за керемиди | м2 | 1158
36 | Демонтаж на увредени елементи лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда, вкл.изнасяне на материала 50% | м3 | 25
37 | Направа на лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда - частично 50% | м3 | 25
38 | Обшивка на покриви с нерендосани иглолистни дъски 2.5см | м2 | 1158
39 | Доставка и монтаж на РР паропропусклива хидроизолационна мушама за покрив | м2 | 1158
40 | Направа на летвена обшивка по покриви за керемиди, включително контралетви | м2 | 1158
41 | Доставка на керемиди тип "Марсилски" 20% | бр. | 3640
42 | Препокриване на покрив с керемиди в/у дъсчена обшивка /само труд/ | м2 | 1158
43 | Покриване с капаци на била и ръбове /само труд/ | м | 160
44 | Обработка на дървена покривна конструкция с консерванти | м2 | 1158
45 | Доставка и монтаж пароизолация плосък покрив | м2 | 304
46 | Топлоизолация на плосък покрив котелно и пристройка WС с мин.вата 10 см | м2 | 304
47 | Армирана циментова замазка | м2 | 304
48 | Хидроизолационна от един пласт АРР мембрана (атактен полипропилен) на газопламъчно залепване | м2 | 325
49 | Хидроизолационна от един усилен пласт воалит с посипка на газопламъчно залепване | м2 | 325
50 | Доставка и монтаж воронки | бр | 4
51 | Демонтаж олуци | м | 280
52 | Демонтаж водосточни тръби ф10 - 15 см | м | 205
53 | Демонтаж водосточни казанчета под олук | бр. | 40
54 | Обшивка на покрив, улами, комини с поцинкована ламарина 0,5мм до 30º, при ремонти | м2 | 146
55 | Подолучни поли от поцинкована ламарина 0,5 мм | м2 | 128
56 | Доставка и монтаж висящи олуци от поцинкована ламарина | м | 280
57 | Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина 0.5мм | м | 205
58 | Доставка и монтаж водосточни казанчета от поцинкована ламарина | бр. | 40
59 | Монтаж на подвижни-неподвижни жалузийни решетки до 0,5м² на капандури | бр. | 6
ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ - ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОДОВЕ И ТАВАНИ, СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ
60 | Демонтаж табли на вътрешни врати и скъсяване | бр | 16
61 | Монтаж табли на врати | бр | 16
62 | Прогонка на еднокрила врата | бр | 16
63 | Изкърпване мазилка по врати и прозорци с ширина до 20см | м2 | 135
64 | Ръчно изкопаване на ниша в тухлена зидария 120мм на вароциментов разтвор | м2 | 31
65 | Изработка и монтаж на армировка за пояси - обикновено и средна сложност ф 6-12мм от стомана А1 и А2 | кг | 1085
66 | Полагане на армиран бетон В15 за пояси | м3 | 4
67 | Хидроизолация върху дървен под с полиетиленово покритие | м2 | 515
68 | Топлоизолация на подове с екструдиран пенополистирол XPS 6 см (класни стаи, коридори и физк.салон) | м2 | 829
69 | Доставка и монтаж пароизолация | м2 | 829
70 | Пердашена армирана замазка 4см с арматурна мрежа ф5 | м2 | 515
71 | Изравнителна шпакловка | м2 | 584
72 | Доставка и монтаж хетерогенна винилова настилка 3,5мм | м2 | 571
73 | Доставка и монтаж на усилена винилова спортна настилка 6mm | м2 | 69
74 | Первази от PVC 42mm /винилова настилка класни стаи и физк.салон/ | м | 640
75 | Изравнителна циментова замазка | м2 | 314
76 | Настилка от плочи гранитогрес на лепило, включително первази | м2 | 204
77 | Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон пожароустойчив 15mm на метална конструкция, включително топлоизолация от минерална вата 10 cm и шпакловка | м2 | 760
78 | Боядисване на нови тавани с бял латекс двукратно | м2 | 760
79 | Мобилно скеле за вътрешен ремонт - макс.височина 5 м | бр. | 1
80 | Боядисване с цветен латекс двукратно при ремонти, вкл. подготовка на стените | м2 | 1384
81 | Доставка и монтаж двойнометален капак с пълнеж 8см минерална вата (за достъп на подпокривно пространство) | kg | 40
82 | Доставка и монтаж вертикална метална стълба (за достъп на подпокривно пространство) | бр. | 1
Част ОВ
Демонтажни дейности
83 | Нарязване и изнасяне нафтов котел | бр. | 1
84 | Демонтаж помпи | бр. | 2
85 | Демонтаж колектори | бр. | 2
86 | Демонтаж тръби | м | 55
СМР котелно
87 | Доставка, сглобяване и монтаж на котел на течно и газообразно гориво - чугунен, сглобяем, глидерен - 144 kW | бр. | 1
88 | Доставка и монтаж комбинирана газонафтова горелка с термична мощност 80-197KW, двустепенна | бр. | 1
89 | Доставка и монтаж затворен разширителен съд 140 литра | бр. | 1
90 | Направа и монтаж водоразпределител Ф150, L=1000mm | бр. | 1
91 | Направа и монтаж водосъбирател Ф150, L=1000mm | бр. | 1
92 | Доставка и монтаж изолиран димоход хром никел, гъвкав Ф220 | м | 4
93 | Направа и монтаж вложка за комин от неръждаема стомана Ф220, H=7m, с кондензо отделител и шапка | бр. | 1
94 | Доставка и монтаж термо манометър радиален | бр. | 2
95 | Доставка, монтаж, настройка и пуск регулатор по външна температура с управление на трипътен вентил, комплект с датчици на температура | бр. | 2
96 | Доставка и монтаж циркулационна помпа с електронен контрол, P=430W; Q=6m3/h; P=0,5atm; t=110°C, 32-120 F N | бр. | 1
97 | Доставка и монтаж циркулационна помпа с електронен контрол, P=60W; Q=1,5m3/h; P=0,2atm; t=110°C | бр. | 1
98 | Доставка и монтаж трипътен смесителен вентил DN50 PN0.6, Kvsmin=3,5 m3/h, с актуатор | бр. | 1
99 | Доставка и монтаж трипътен смесителен вентил DN32 Pу0.6, Kvsmin=2,2 m3/h, с актуатор | бр. | 1
100 | Доставка и монтаж трипътен смесителен вентил DN25 Pу0.6, Kvsmin=2,2 m3/h, с актуатор | бр. | 1
101 | Доставка и монтаж регулатор на температура с потопяем сензор за управление на актуатор на смесителен вентил - защита котел | бр. | 1
102 | Доставка и монтаж баланс вентил 1", 3 bar | бр. | 2
103 | Доставка и монтаж термостат | бр. | 2
104 | Доставка и монтаж автомат за допълване Dy 1 1/2'' Py0,6 | бр. | 1
105 | Доставка и монтаж воден филтър DN50 | бр. | 1
106 | Доставка и монтаж воден филтър DN25 | бр. | 1
107 | Доставка и монтаж кран сферичен DN 50, PN 0,6 | бр. | 2
108 | Доставка и монтаж кран сферичен DN32,Py0,6 | бр. | 2
109 | Доставка и монтаж кран сферичен DN 25,Py0,6 | бр. | 6
110 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN 32, Py0,6 | бр. | 1
111 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN 25, Py0,6 | бр. | 1
112 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител попл. с клапа Dy1/2" | бр. | 6
113 | Доставка и монтаж стоманена безшевна тръба 57х3,5 (БДС 738-85) | м | 13
114 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1" (БДС 738-85) | м | 11
115 | Доставка и монтаж коляно черно Ф57х3,5 | бр. | 8
116 | Доставка и монтаж преход Ж с мес. резба 32 х 1" | бр. | 2
117 | Тръбна топлоизолация 2", 13 мм | м | 13
118 | Тръбна топлоизолация 1", 9 мм | м | 11
119 | Топла проба на отоплителна инсталация и котел | бр. | 55
120 | Укрпеващи конструкции за тръби, колектори, опори и други | кг | 150
121 | Доставка и монтаж автоматична допълваща система 1/2" | бр. | 1
Тръбна мрежа
122 | Демонтаж тръби до 2" | м | 552
123 | Пренасяне, натоварване, извозване и прибиране в склад на демонтирани тръби | тона | 3.04
124 | Пробиване отвори в стени до 200 мм. | бр. | 37
125 | Изкърпване мазилка и възстановяване около отвори | бр. | 37
126 | Доставка и монтаж тръба полипропилен ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 63 х 8,7 | м | 179
127 | Доставка и монтаж тръба ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 50 х 6,9 | м | 120
128 | Доставка и монтаж тръба ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 40 х 5,6 | м | 85
129 | Доставка и монтаж тръба ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 32 х 4,5 | м | 94
130 | Доставка и монтаж тръба ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 25 х 3,5 | м | 50
131 | Доставка и монтаж тръба ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 20 х 2,8 | м | 218
132 | Доставка и монтаж преход Ж с мес. резба 63 х 2" | бр. | 2
133 | Доставка и монтаж преход ППР 63/50 | бр. | 2
134 | Доставка и монтаж преход ППР 50/40 | бр. | 2
135 | Доставка и монтаж преход ППР 40/32 | бр. | 2
136 | Доставка и монтаж преход ППР 32/25 | бр. | 6
137 | Доставка и монтаж тройник ППР ф 32 | бр. | 2
138 | Доставка и монтаж тройник ППР ф 25 | бр. | 4
139 | Изработка и монтаж тройник ППР 63/20/63 | бр. | 24
140 | Изработка и монтаж тройник ППР 50/20/50 | бр. | 23
141 | Изработка и монтаж тройник ППР 40/20/40 | бр. | 16
142 | Доставка и монтаж тройник ППР 32/20/32 | бр. | 12
143 | Доставка и монтаж тройник ППР 25/20/25 | бр. | 8
144 | Доставка и монтаж тройник ППР ф 20 | бр. | 15
145 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 2
146 | Доставка и монтаж кран тип СФК с изпразнител 1/2" | бр. | 4
147 | Доставка и монтаж преход ППР20-месинг 1/2"Ж | бр. | 114
148 | Тръбна топлоизолация ф70х 13 мм | м | 179
149 | Тръбна топлоизолация Ф54х13 | м | 120
150 | Тръбна топлоизолация Ф43х13 | м | 85
151 | Тръбна топлоизолация Ф35х13 | м | 94
152 | Тръбна топлоизолация Ф28х9 | м | 50
153 | Тръбна топлоизолация Ф22х9 | м | 118
154 | Хидравлична проба тръби | м | 746
155 | Облицовка тръби разпределителна мрежа с конструкция гипскартон | м2 | 90
Отоплителни тела
156 | Демонтаж стоманени радиатори с Н=600мм, до 1600 mm | бр. | 40
157 | Демонтаж стоманени радиатори с Н=600мм, над 1600 mm | бр. | 24
158 | Товарене, пренасяне и разтоварване в склад на радиатори - ръчно | бр. | 64
159 | Доставка радиатор тип 22 500/800, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 1
160 | Доставка радиатор тип 22 500/1000, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 22
161 | Доставка радиатор тип 22 500/1100, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 7
162 | Доставка радиатор тип 22 500/1200, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 12
163 | Доставка радиатор тип 22 500/1400, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 13
164 | Монтаж панелни радиатори дължина до 1600мм, двупанелни | бр. | 55
165 | Доставка и монтаж кран радиаторен | бр. | 55
166 | Доставка и монтаж кран радиаторен секретен | бр. | 55
167 | Топла проба отоплителни тела | бр. | 55
Заземителна инсталация
168 | Направа и монтаж заземление с поцинкована шина 40/4мм | м | 23
169 | Направа и монтаж заземление с кабелоподобен проводник 16мм2 | м | 9
170 | Доставка и монтаж на заземителен кол 63х63х6 L=1.50 m | бр. | 1
171 | Проверка на заземителен контур | бр. | 1
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
172 | Напр. на улеи в стара тухлена зидария за монтаж на кабели или тръби за ел. инсталация от 5/5 до 15/15 см и възстановяване | м |  |  |  | 680
173 | Напр. на улеи в стара тухлена зидария за монтаж на кабели или тръби за ел. инст. от 20/15 до 25/20 см и възстановяване | м |  |  |  | 370
174 | Напр. на улеи в стара бетонова стена за монтаж на кабели или тръби за ел. инст. от 5/5 до 15/15 см и възстановяване | м |  |  |  | 180
175 | Пробиване на отвори до Ф 40мм в тухлени стени до 25см и възстановяване | бр. |  |  |  | 35
176 | Пробиване на отвори до Ф40мм в бет.стени и плочи до12см и възстановяване | бр. |  |  |  | 11
177 | Монтаж на гофрирани тръби до1” в готови улеи и отвори | м |  |  |  | 980
178 | Доставка и монтаж на PVC кабелни канали за ел. инсталации сширина до 60 мм | м |  |  |  | 680
179 | Доставка на мостов проводник ПВВМ–Б1 3 х 1,5 | м |  |  |  | 980
180 | Изтегляне на мостов проводник ПВВМ–Б1 3 х 1,5 в готови улеи и отвори | м |  |  |  | 980
181 | Доставка на мостов проводник ПВВМ-Б1 3 х 2,5 | м |  |  |  | 950
182 | Изтегляне на мостов проводник ПВВМ-Б1 3 х 2,5 в готови улеи и отвори | м |  |  |  | 950
183 | Доставка и монтаж разкл.кутия обла пластмасова за скрит м-ж | бр. |  |  |  | 300
184 | Доставка и монтаж конзола пластмасова за ключове и контакти скрит м-ж | бр. |  |  |  | 158
185 | Доставка обикновен ключ за скрита ел. инсталация | бр. |  |  |  | 24
186 | Доставка сериен ключ за скрита ел. инсталация | бр. |  |  |  | 23
187 | Доставка девиаторен ключ за скрита ел. инсталация | бр. |  |  |  | 16
188 | Доставка контакт за скрита ел.инсталация с предпазна капачка | бр. |  |  |  | 86
189 | Монтаж на ключове и контакти | бр. |  |  |  | 158
190 | Прозвъняване и подсъединяване | бр. |  |  |  | 1592
191 | Доставка на лум.осветително тяло 4 х 18W, вкл. лампи и ЕПРА | бр. | 9
192 | Доставка на лум.осветително тяло 2 х 18W, вкл. лампи и ЕПРА | бр. | 19
193 | Доставка на лум.осветително тяло 1 х 18W IP54, вкл. лампи и ЕПРА | бр. | 1
194 | Доставка на лум.осветително тяло 2 х 36W, вкл.лампи и ЕПРА | бр. | 33
195 | Доставка на лум.осветително тяло 2 х 36W IP65, вкл. лампи и ЕПРА | бр. | 4
196 | Доставка на лум.осветително тяло 3 х 36W, вкл. лампи и ЕПРА | бр. | 73
197 | Монтаж на на лум. осветителни тела на таван | бр. | 154
198 | Доставка на авариен осветител | бр. | 17
199 | Монтаж на аварийни осветители | бр. | 17
200 | Доставка на аплик ІР 54 | бр. | 22
201 | Доставка на плафониера противовлажна | бр. | 9
202 | Доставка и монтаж фасунги висящи | бр. | 7
203 | Монтаж аплик и плафониера | бр. | 31
204 | Доставка прожектори с ЕСЛ | бр. | 8
205 | Монтаж прожектори | бр. | 8
206 | Демонтаж и подмяна на елементи в главно ел.табло ГРТ /по прил.схема/ | бр. |  |  | 0 | 1
207 | Демонтаж и подмяна на елементи в ел.табло КТ /по прил.схема/ | бр. |  |  | 0 | 1
208 | Доставка и монтаж контакт за компютри тройка | бр. |  |  | 0 | 9
209 | Доставка и монтаж контакт за интернет PC RJ45 CAT.5 | бр. |  |  | 0 | 9
210 | Доставка и монтаж контакт трифазен | бр. |  |  | 0 | 1
211 | Доставка кабел СВТ 5 х 35 | м |  |  | 0 | 20
212 | Изтегляне кабел СВТ 5 х 35 | м |  |  | 0 | 20
213 | Доставка кабел СВТ 5 х 10 | м |  |  | 0 | 20
214 | Изтегляне кабел СВТ 5 х 10 | м |  |  | 0 | 20
215 | Доставка кабел СВТ 5 х 4 | м |  |  | 0 | 8
216 | Полагане кабел СВТ 5 х 4 в тръби | м |  |  | 0 | 8
217 | Доставка и монтаж на стандартен заземител | бр. | 8
218 | Доставка и монтаж на гръмоотводни прътовe с Н=4м | бр. | 4
219 | Доставка и монтаж заземителни планки | бр. | 8
220 | Доставка и монтаж поцинкована шина 40/4 | м | 15
221 | Бетонна стомана Ф 8 за отводи гръмоотводни уредби по фасада | м | 90
222 | Замерване заземление на заземители | бр. | 8
223 | Замерване на импеданса на контурфаза-защитен пров. на контакти | бр. | 86
224 | Замерване осветеността на изкуственото осветление | бр. | 22
ВСИЧКО ПОДОБЕКТ 1
ПОДОБЕКТ 2: НУ "НИКОЛА КОЗЛЕВ" ГР. ЛЯСКОВЕЦ, УПИ І, КВ. 103
Част Архитектура
ВЪНШНИ ЕЛЕМЕНТИ - ДОГРАМА, ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТЕНИ, СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ
225 | Фасадно тръбно скеле с височина до 30м | м2 | 1400
226 | Доставка и монтаж предпазна мрежа | м2 | 1400
227 | Демонтаж каси на врати по фасади | бр | 7
228 | Изваждане на прозорци от зид - всички видове | бр | 78
229 | Доставка и монтаж прозорци 170/260 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K с двоен стъклопакет, К стъкло, частична отваряемост, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 36
230 | Доставка и монтаж прозорци 110/210 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K с двоен стъклопакет, К стъкло, частична отваряемост, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 10
231 | Доставка и монтаж прозорци 110/270 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K с двоен стъклопакет, К стъкло, частична отваряемост, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 5
232 | Доставка и монтаж прозорци 90/80 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K с двоен стъклопакет, К стъкло, отваряеми, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли | бр. | 5
233 | Доставка и монтаж прозорци 75/120 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K с двоен стъклопакет, К стъкло, отваряеми, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 12
234 | Доставка и монтаж прозорци 120/80от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K с двоен стъклопакет, К стъкло, отваряеми, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 1
235 | Доставка и монтаж прозорци 150/150 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K с двоен стъклопакет, К стъкло,частична отваряемост, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 7
236 | Доставка и монтаж прозорци 570/180 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K, с двоен стъклопакет, К стъкло, частична отваряемост, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли, мрежа насекоми | бр. | 1
237 | Доставка и монтаж прозорци 60/80 от PVC петкамерни профили, с коеф на топлопредаване U=1,7W/m2.K, с двоен стъклопакет, К стъкло, отваряем, вкл. външни и вътрешни подпрозоречни поли | бр. | 1
238 | Доставка и монтаж врата външна 160/360, алуминиеви профили с прекъснат термомост, със стъклопакет 20 мм | бр. | 1
239 | Доставка и монтаж врата външна 110/240, алуминиеви профили с прекъснат термомост, със стъклопакет | бр. | 2
240 | Доставка и монтаж врата външна 90/200, алуминиеви профили с прекъснат термомост, със стъклопакет 20 мм | бр. | 3
241 | Доставка и монтаж врата 180/200, стоманена двустранно обшита с ламарина, термоизолирана, пожароустойчива 72мин. | бр. | 2
242 | Монтаж на подвижни-неподвижни жалузийни решетки (вентилационни) до 0,5м² на прозорци изба | бр. | 5
243 | Очукване вароциментна външна мазилка 15% | м2 | 155
244 | Изкърпване външна гладка вароциментна мазилка | м2 | 155
245 | Топлоизолация на външни тухлени стени с експандиран пенополистирол EPS 80mm с микрофибърна мрежа и шпакловано със спакловъчни смеси | м2 | 1020
246 | Декоративни цокълни профили водооткапващи от експандиран полистирол | м | 210
247 | Топлоизолация с екструдиран пенополистирол XPS-R 40мм, лепена, при ремонти - по подпрозоречни первази | м2 | 40
248 | Обръщане по рамки около врати и прозорци с екструдиран пенополистирол XPS и стъклофибърна мрежа и шпакловано със шпакловъчни смеси | м | 480
249 | Направа декоративни рамки по фасадни прозоречни отвори от декоративен профил от PS с полимер-циментово покритие | м | 406
250 | Облицовка от гранитогрес с лепило по цокъл (40-60cm над терена) | м2 | 41
251 | Силиконова боя- бяла върху гл.вароциментова мазилка гундирана с 20% р-р от боята върху декоративните профили с полимерно покритие | м2 | 95
252 | Toплоизолация по цокъл от екструдиран пенополистирол XPS и стъклофибърна мрежа и шпакловано със шпакловъчни смеси | м2 | 88
253 | Външна декоративна мазилка (силиконова мазилка влачена структура с едрина на зърното 2мм), включително грундиране | м2 | 1164
ПОКРИВ - ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВНА ПЛОЧА, ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ
254 | Демонтаж керемиди и почистване | м2 | 1140
255 | Разваляне летвена обшивка по покрив за керемиди | м2 | 1140
256 | Разваляне дъсчена обшивка по покрив за керемиди | м2 | 1140
257 | Демонтаж на увредени елементи лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда, вкл.изнасяне на материала 50% | м3 | 25
258 | Направа на лежаща покривна конструкция в съществуваща сграда - частично 50% | м3 | 25
259 | Обшивка на покриви с нерендосани иглолистни дъски 2.5см | м2 | 1140
260 | Доставка и монтаж на РР паропропусклива хидроизолационна мушама за покрив | м2 | 1140
261 | Направа на летвена обшивка по покриви за керемиди, включително контралетви | м2 | 1140
262 | Доставка на керемиди тип "Марсилски" 20% | бр. | 3550
263 | Препокриване на покрив с керемиди в/у дъсчена обшивка /само труд/ | м2 | 1140
264 | Покриване с капаци на била и ръбове /само труд/ | м | 160
265 | Обработка на дървена покривна конструкция с консерванти | м2 | 1140
266 | Доставка и монтаж пароизолация плосък покрив | м2 | 295
267 | Топлоизолация на плосък покрив котелно и пристройка WС с мин.вата 10 см | м2 | 295
268 | Армирана циментова замазка | м2 | 295
269 | Хидроизолационна от един пласт АРР мембрана (атактен полипропилен) на газопламъчно залепване | м2 | 315
270 | Хидроизолационна от един усилен пласт воалит с посипка на газопламъчно залепване | м2 | 315
271 | Доставка и монтаж воронки | бр | 4
272 | Демонтаж олуци | м | 250
273 | Демонтаж водосточни тръби ф10 - 15 см | м | 180
274 | Демонтаж водосточни казанчета под олук | бр. | 42
275 | Обшивка на покрив, улами, комини с поцинкована ламарина 0,5мм до 30º, при ремонти | м2 | 123
276 | Подолучни поли от поцинкована ламарина 0,5 мм | м2 | 126
277 | Доставка и монтаж висящи олуци от поцинкована ламарина | м | 250
278 | Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина 0.5мм | м | 180
279 | Доставка и монтаж водосточни казанчета от поцинкована ламарина | бр. | 42
280 | Монтаж на подвижни-неподвижни жалузийни решетки до 0,5м² на капандури | бр. | 6
ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ - ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОДОВЕ И ТАВАНИ, СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ
281 | Демонтаж табли на вътрешни врати и скъсяване | бр | 14
282 | Монтаж табли на врати | бр | 14
283 | Прогонка на еднокрила врата | бр | 14
284 | Изкърпване мазилка по врати и прозорци с ширина до 20см | м2 | 188
285 | Ръчно изкопаване на ниша в тухлена зидария 120мм на вароциментов разтвор | м2 | 31
286 | Изработка и монтаж на армировка за пояси - обикновено и средна сложност ф 6-12мм от стомана А1 и А2 | кг | 1085
287 | Полагане на армиран бетон В15 за пояси | м3 | 4
288 | Хидроизолация върху дървен под с полиетиленово покритие | м2 | 492
289 | Топлоизолация на подове с екструдиран пенополистирол XPS 6 см (класни стаи, физк.салон и коридори) | м2 | 771
290 | Доставка и монтаж пароизолация | м2 | 771
291 | Пердашена армирана замазка 4см с арматурна мрежа ф5 | м2 | 492
292 | Изравнителна шпакловка | м2 | 573
293 | Доставка и монтаж хетерогенна винилова настилка 3,5мм | м2 | 492
294 | Изравнителна циментова замазка | м2 | 279
295 | Доставка и монтаж на усилена винилова спортна настилка 6mm | м2 | 81
296 | Первази от PVC 42mm /винилова настилка класни стаи и физк.салон/ | м | 573
297 | Настилка от плочи гранитогрес на лепило, включително первази | м2 | 217
298 | Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартон пожароустойчив 15mm на метална конструкция, включително топлоизолация от минерална вата 10 cm и шпакловка | м2 | 771
299 | Боядисване на нови тавани с бял латекс двукратно | м2 | 771
300 | Мобилно скеле за вътрешен ремонт - макс.височина 5 м | бр. | 1
301 | Боядисване с цветен латекс двукратно при ремонти, вкл. подготовка на стените | м2 | 1286
302 | Доставка и монтаж двойнометален капак с пълнеж 8см минерална вата (за достъп на подпокривно пространство) | kg | 40
303 | Доставка и монтаж вертикална метална стълба (за достъп на подпокривно пространство) | бр. | 1
Част ОВ
Демонтажни дейности
304 | Нарязване и изнасяне нафтов котел | бр. | 1
305 | Демонтаж помпи | бр. | 2
306 | Демонтаж колектори | бр. | 2
307 | Демонтаж тръби | м | 90
СМР котелно
308 | Доставка, сглобяване и монтаж на котел на течно и газообразно гориво - чугунен, сглобяем, глидерен - 126 kW | бр. | 1
309 | Доставка и монтаж комбинирана газонафтова горелка с термична мощност 80-197KW, двустепенна | бр. | 1
310 | Доставка и монтаж затворен разширителен съд 140 литра | бр. | 1
311 | Направа и монтаж водоразпределител Ф150, L=1000mm | бр. | 1
312 | Направа и монтаж водосъбирател Ф150, L=1000mm | бр. | 1
313 | Доставка и монтаж изолиран димоход хром никел, гъвкав Ф220 | м | 4
314 | Направа и монтаж вложка за комин от неръждаема стомана Ф220, H=7m, с кондензо отделител и шапка | бр. | 1
315 | Доставка и монтаж термо манометър радиален | бр. | 2
316 | Доставка, монтаж, настройка и пуск регулатор по външна температура с управление на трипътен вентил, комплект с датчици на температура | бр. | 2
317 | Доставка и монтаж циркулационна помпа с електронен контрол, P=430W; Q=6m3/h; P=0,5atm; t=110°C, 32-120 F N | бр. | 1
318 | Доставка и монтаж циркулационна помпа с електронен контрол, P=60W; Q=1,5m3/h; P=0,2atm; t=110°C | бр. | 1
319 | Доставка и монтаж трипътен смесителен вентил DN50 PN0.6, Kvsmin=3,5 m3/h, с актуатор | бр. | 1
320 | Доставка и монтаж трипътен смесителен вентил DN32 Pу0.6, Kvsmin=2,2 m3/h, с актуатор | бр. | 1
321 | Доставка и монтаж трипътен смесителен вентил DN25 Pу0.6, Kvsmin=2,2 m3/h, с актуатор | бр. | 1
322 | Доставка и монтаж регулатор на температура с потопяем сензор за управление на актуатор на смесителен вентил - защита котел | бр. | 1
323 | Доставка и монтаж баланс вентил 1", 3 bar | бр. | 2
324 | Доставка и монтаж термостат | бр. | 2
325 | Доставка и монтаж автомат за допълване Dy 1 1/2'' Py0,6 | бр. | 1
326 | Доставка и монтаж воден филтър DN50 | бр. | 1
327 | Доставка и монтаж воден филтър DN25 | бр. | 1
328 | Доставка и монтаж кран сферичен DN 50, PN 0,6 | бр. | 2
329 | Доставка и монтаж кран сферичен DN32, Py0,6 | бр. | 2
330 | Доставка и монтаж кран сферичен DN 25, Py0,6 | бр. | 6
331 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN 32, Py0,6 | бр. | 1
332 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN 25, Py0,6 | бр. | 1
333 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител попл. с клапа Dy1/2" | бр. | 6
334 | Доставка и монтаж стоманена безшевна тръба 57х3,5 (БДС 738-85) | м | 22
335 | Доставка и монтаж стоманена безшевна тръба 57х3,5 (БДС 738-85), предварително изолирана - въздушно полагане | м | 24
336 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1" (БДС 738-85) | м | 11
337 | Доставка и монтаж коляно черно Ф57х3,5 | бр. | 10
338 | Доставка и монтаж преход Ж с мес. резба 25 х 1"' | бр. | 2
339 | Тръбна топлоизолация ф 69, 19мм | бр. | 12
340 | Тръбна топлоизолация 2", 13 мм | м | 46
341 | Тръбна топлоизолация 1", 9 мм | м | 11
342 | Топла проба на отоплителна инсталация и котел | бр. | 58
343 | Укрпеващи конструкции за тръби, колектори, опори и други | кг | 150
344 | Доставка и монтаж автоматична допълваща система 1/2" | бр. | 1
Тръбна мрежа
345 | Демонтаж тръби до 2" | м | 552
346 | Пренасяне, натоварване, извозване и прибиране в склад на демонтирани тръби | тона | 3.04
347 | Пробиване отвори в стени до 200 мм. | бр. | 34
348 | Изкърпване мазилка и възстановяване около отвори | бр. | 34
349 | Направа опора за тръба Н=3м | м | 2
350 | Доставка и монтаж тръба полипропилен ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 63 х 8,7 | м | 86
351 | Доставка и монтаж тръба полипропилен ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 50 х 6,9 | м | 100
352 | Доставка и монтаж тръба полипропилен ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 40 х 5,6 | м | 65
353 | Доставка и монтаж тръба полипропилен ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 32 х 4,5 | м | 12
354 | Доставка и монтаж тръба полипропилен ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 25 х 3,5 | м | 95
355 | Доставка и монтаж тръба полипропилен ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 20 х 2,8 | м | 278
356 | Доставка и монтаж преход Ж с мес. резба 63х2'' | бр. | 2
357 | Доставка и монтаж тройник ППР ф 63 | бр. | 2
358 | Доставка и монтаж преход ППР 63/50 | бр. | 2
359 | Доставка и монтаж преход ППР 50/40 | бр. | 2
360 | Доставка и монтаж преход ППР 40/32 | бр. | 2
361 | Доставка и монтаж преход ППР 32/25 | бр. | 2
362 | Изработка и монтаж тройник ППР 63/20/63 | бр. | 35
363 | Изработка и монтаж тройник ППР 50/20/50 | бр. | 24
364 | Доставка и монтаж тройник ППР Ф 50 | бр. | 6
365 | Изработка и монтаж тройник ППР 40/20/40 | бр. | 11
366 | Изработка и монтаж тройник ППР 40/25/40 | бр. | 2
367 | Доставка и монтаж тройник ППР 32/20/32 | бр. | 2
368 | Доставка и монтаж тройник ППР 25/20/25 | бр. | 14
369 | Доставка и монтаж тройник ППР Ф 25 | бр. | 2
370 | Доставка и монтаж тройник ППР ф 20 | бр. | 16
371 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 6
372 | Доставка и монтаж кран тип СФК с изпразнител 1/2" | бр. | 13
373 | Доставка и монтаж кран тип ППР Ф 20 с изпразнител | бр. | 10
374 | Доставка и монтаж кран тип ППР Ф 63 с изпразнител | бр. | 2
375 | Доставка и монтаж преход ППР 20 - месинг 1/2" Ж' | бр. | 114
376 | Тръбна топлоизолация ф70х 13 мм | м | 86
377 | Тръбна топлоизолация Ф54х13 | м | 100
378 | Тръбна топлоизолация Ф43х13 | м | 65
379 | Тръбна топлоизолация Ф35х13 | м | 12
380 | Тръбна топлоизолация Ф28х9 | м | 95
381 | Тръбна топлоизолация Ф22х9 | м | 122
382 | Хидравлична проба тръби | м | 636
383 | Облицовка тръби разпределителна мрежа с конструкция гипскартон | м2 | 90
Отоплителни тела
384 | Демонтаж стоманени радиатори с Н=600мм, до 1600 mm | бр. | 40
385 | Демонтаж стоманени радиатори с Н=600мм, над 1600 mm | бр. | 24
386 | Товарене, пренасяне и разтоварване в склад на радиатори - ръчно | бр. | 64
387 | Доставка радиатор тип 22 500/400, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 1
388 | Доставка радиатор тип 22 500/500, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 3
389 | Доставка радиатор тип 22 500/600, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 2
390 | Доставка радиатор тип 22 500/800, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 4
391 | Доставка радиатор тип 22 500/1000, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 14
392 | Доставка радиатор тип 22 500/1100, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 7
393 | Доставка радиатор тип 22 500/1200, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 17
394 | Доставка радиатор тип 22 500/1400, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 9
395 | Монтаж панелни радиатори дължина до 1600мм, двупанелни | бр. | 57
396 | Доставка и монтаж кран радиаторен | бр. | 57
397 | Доставка и монтаж кран радиаторен секретен | бр. | 57
398 | Топла проба отоплителни тела | бр. | 57
Заземителна инсталация
399 | Направа и монтаж заземление с поцинкована шина 40/4мм | м | 22
400 | Направа и монтаж заземление с кабелоподобен проводник 16мм2 | м | 9
401 | Доставка и монтаж на заземителен кол 63х63х6 L=1.50 m | бр. | 1
402 | Проверка на заземителен контур | бр. | 1
Част ЕЛЕКТРО
403 | Напр. на улеи в стара тухлена зидария за монтаж на кабели или тръби за ел. инсталация от 5/5 до 15/15 см и възстановяване | м |  |  |  | 680
404 | Напр. на улеи в стара тухлена зидария за монтаж на кабели или тръби за ел. инст. от 20/15 до 25/20 см и възстановяване | м |  |  |  | 180
405 | Напр. на улеи в стара бетонова стена за монтаж на кабели или тръби за ел. инст. от 5/5 до 15/15 см и възстановяване | м |  |  |  | 180
406 | Пробиване на отвори до Ф 40мм в тухлени стени до 25см и възстановяване | бр. |  |  |  | 31
407 | Пробиване на отвори до Ф40мм в бет.стени и плочи до12см и възстановяване | бр. |  |  |  | 31
408 | Монтаж на гофрирани тръби до 1” в готови улеи и отвори | м |  |  |  | 680
409 | Доставка и монтаж на PVC кабелни канали за ел. инсталации сширина до 60 мм | м |  |  |  | 680
410 | Доставка на мостов проводник ПВВМ–Б1 3 х 1,5 | м |  |  |  | 950
411 | Изтегляне на мостов проводник ПВВМ–Б1 3 х 1,5 в готови улеи и отвори | м |  |  |  | 950
412 | Доставка на мостов проводник ПВВМ-Б1 3 х 2,5 | м |  |  |  | 920
413 | Изтегляне на мостов проводник ПВВМ-Б1 3 х 2,5 в готови улеи и отвори | м |  |  |  | 920
414 | Доставка и монтаж разкл.кутия обла пластмасова за скрит м-ж | бр. |  |  |  | 250
415 | Доставка и монтаж конзола пластмасова за ключове и контакти скрит м-ж | бр. |  |  |  | 246
416 | Доставка обикновен ключ за скрита ел. инсталация | бр. |  |  |  | 34
417 | Доставка сериен ключ за скрита ел. инсталация | бр. |  |  |  | 18
418 | Доставка девиаторен ключ за скрита ел. инсталация | бр. |  |  |  | 12
419 | Доставка контакт за скрита ел.инсталация с предпазна капачка | бр. |  |  |  | 71
420 | Монтаж на ключове и контакти | бр. |  |  |  | 144
421 | Прозвъняване и подсъединяване | бр. |  |  |  | 1472
422 | Доставка на лум.осветително тяло 4 х 18W, вкл. лампи и ЕПРА | бр. | 13
423 | Доставка на лум.осветително тяло 2 х 18W, вкл. лампи и ЕПРА | бр. | 29
424 | Доставка на лум.осветително тяло 1 х 18W IP54, вкл. лампи и ЕПРА | бр. | 1
425 | Доставка на лум.осветително тяло 2 х 36W, вкл.лампи и ЕПРА | бр. | 17
426 | Доставка на лум.осветително тяло 2 х 36W IP65, вкл. лампи и ЕПРА | бр. | 4
427 | Доставка на лум.осветително тяло 3 х 36W, вкл. лампи и ЕПРА | бр. | 62
428 | Монтаж на на лум. осветителни тела на таван | бр. | 128
429 | Доставка на авариен осветител | бр. | 18
430 | Монтаж на аварийни осветители | бр. | 18
431 | Доставка на аплик противовлажен ІР 54 | бр. | 18
432 | Доставка на плафониера противовлажна | бр. | 15
433 | Доставка и монтаж фасунги висящи | бр. | 6
434 | Монтаж аплик и плафониера | бр. | 33
435 | Доставка прожектори с ЕСЛ | бр. | 9
436 | Монтаж прожектори | бр. | 9
437 | Демонтаж и подмяна на елементи в главно ел.табло ГРТ /по прил.схема/ | бр. |  |  |  | 1
438 | Доставка и монтаж ТАП | бр. |  |  |  | 1
439 | Демонтаж и подмяна на елементи в ел.табло КТ /по прил.схема/ | бр. |  |  |  | 1
440 | Доставка и монтаж контакт трифазен | бр. |  |  |  | 2
441 | Доставка кабел СВТ 5 х 35 | м |  |  |  | 20
442 | Изтегляне кабел СВТ 5 х 35 | м |  |  |  | 20
443 | Доставка кабел СВТ 5 х 10 | м |  |  |  | 20
444 | Изтегляне кабел СВТ 5 х 10 | м |  |  |  | 20
445 | Доставка кабел СВТ 3 х 6 | м |  |  |  | 15
446 | Полагане кабел СВТ 3 х 6 в тръби | м |  |  |  | 15
447 | Доставка кабел СВТ 5 х 4 | м |  |  |  | 15
448 | Полагане кабел СВТ 5 х 4 в тръби | м |  |  |  | 15
449 | Доставка и монтаж на стандартен заземител | бр. |  |  |  | 10
450 | Доставка и монтаж на гръмоотводни прътове с Н=4м | бр. |  |  |  | 4
451 | Доставка и монтаж заземителни планки | бр. |  |  |  | 10
452 | Доставка и монтаж поцинкована шина 40/4 | м |  |  |  | 18
453 | Бетонна стомана Ф 8 за отводи гръмоотводни уредби по фасада | м | 120
454 | Замерване заземление на заземители | бр. | 10
455 | Замерване на импеданса на контурфаза-защитен пров. на контакти | бр. | 81
456 | Замерване осветеността на изкуственото осветление | бр. | 16
ВСИЧКО ПОДОБЕКТ 2
ПОДОБЕКТ 3: ДЕТСКА ЯСЛА "МИР" ГР. ЛЯСКОВЕЦ, УПИ VІ, КВ. 27
Част Архитектура
Koрпус "1"
457 | Демонтаж покривни листи ЛТ ламарина за достъп до покривна плоча | м2 | 416
458 | Доставка и монтаж пароизолация | м2 | 378
459 | Топлоизолация на покривна плоча с минерална вата 10 см | м2 | 378
460 | Армирана циментова замазка | м2 | 378
461 | Монтаж покривни листи ЛТ ламарина | м2 | 416
462 | Доставка и монтаж подолучни поли от поцинкована ламарина 0,5 мм с вмъкване под олуците | м2 | 47
463 | Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски 300мм, бели | м | 175.5
Koрпус "2"
464 | Демонтаж покривни листи ЛТ ламарина за достъп до покривна плоча | м2 | 221
465 | Доставка и монтаж пароизолация | м2 | 201
466 | Топлоизолация на покривна плоча с минерална вата 10 см | м2 | 201
467 | Армирана циментова замазка | м2 | 201
468 | Монтаж покривни листи ЛТ ламарина | м2 | 221
469 | Доставка и монтаж подолучни поли от поцинкована ламарина 0,5 мм с вмъкване под олуците | м2 | 25.5
470 | Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски 300мм, бели | м | 30.6
Koрпус "3"
471 | Демонтаж покривни листи ЛТ ламарина за достъп до покривна плоча | м2 | 125.77
472 | Доставка и монтаж пароизолация | м2 | 111.34
473 | Топлоизолация на покривна плоча с минерална вата 10 см | м2 | 111.34
474 | Армирана циментова замазка | м2 | 111.34
475 | Монтаж покривни листи ЛТ ламарина | м2 | 125.77
476 | Доставка и монтаж подолучни поли от поцинкована ламарина 0,5 мм с вмъкване под олуците | м2 | 17.58
477 | Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски 300мм, бели | м | 16.8
Koрпус "4"
478 | Демонтаж покривни листи ЛТ ламарина за достъп до покривна плоча | м2 | 282
479 | Доставка и монтаж пароизолация | м2 | 257
480 | Топлоизолация на покривна плоча с минерална вата 10 см | м2 | 257
481 | Армирана циментова замазка | м2 | 257
482 | Монтаж покривни листи ЛТ ламарина | м2 | 282
483 | Доставка и монтаж подолучни поли от поцинкована ламарина 0,5 мм с вмъкване под олуците | м2 | 21
484 | Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски 300мм, бели | м | 47.5
485 | Доставка и монтаж врата външна таблена 90/320, Al профили | бр. | 1
486 | Изкърпване мазилка по врати и прозорци с ширина до 20см | м2 | 3
Koрпус "5"
487 | Демонтаж покривни листи ЛТ ламарина за достъп до покривна плоча | м2 | 139
488 | Доставка и монтаж пароизолация | м2 | 126
489 | Топлоизолация на покривна плоча с минерална вата 10 см | м2 | 126
490 | Армирана циментова замазка | м2 | 126
491 | Монтаж покривни листи ЛТ ламарина | м2 | 139
492 | Доставка и монтаж подолучни поли от поцинкована ламарина 0,5 мм с вмъкване под олуците | м2 | 19
493 | Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски 300мм, бели | м | 20.76
494 | Доставка и монтаж врата външна таблена 90/300, Al профили | бр. | 1
495 | Изкърпване мазилка по врати и прозорци с ширина до 20см | м2 | 3
Koрпус "6"
496 | Демонтаж покривни листи ЛТ ламарина за достъп до покривна плоча | м2 | 45
497 | Доставка и монтаж пароизолация | м2 | 42
498 | Топлоизолация на покривна плоча с минерална вата 10 см | м2 | 42
499 | Армирана циментова замазка | м2 | 42
500 | Монтаж покривни листи ЛТ ламарина | м2 | 45
501 | Доставка и монтаж подолучни поли от поцинкована ламарина 0,5 мм с вмъкване под олуците | м2 | 25
502 | Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски 300мм, бели | м | 8.4
Част ОВ
Демонтажни дейности
503 | Нарязване и изнасяне нафтов котел | бр. | 1
504 | Демонтаж помпи | бр. | 2
505 | Демонтаж колектори | бр. | 2
506 | Демонтаж тръби | м | 140
507 | Демонтаж бойлер | бр. | 1
СМР Котелно
508 | Доставка, сглобяване и монтаж на котел на течно и газообразно гориво - чугунен, сглобяем, глидерен, 180 kW | бр. | 1
509 | Монтаж газова горелка към котел, регулировка и пуск на котела | бр. | 1
510 | Доставка и монтаж затворен разширителен съд 200 литра | бр. | 1
511 | Направа и монтаж водоразпределител Ф150, L=1500mm | бр. | 1
512 | Направа и монтаж водосъбирател Ф150, L=1150mm | бр. | 1
513 | Доставка и монтаж изолиран димоход хром никел, гъвкав Ф220 | м | 4
514 | Направа и монтаж вложка за комин от неръждаема стомана Ф220, H=9m, с кондензо отделител и шапка | бр. | 1
515 | Доставка и монтаж термо манометър радиален | бр. | 2
516 | Доставка, монтаж, настройка и пуск регулатор по външна температура с управление на трипътен вентил, комплект с датчици на температура | бр. | 2
517 | Доставка и монтаж регулатор на температура с потопяем сензор за управление на актуатор на смесителен вентил - защита котел | бр. | 1
518 | Доставка и монтаж циркулационна помпа с електронен контрол P=430W; Q=5m3/h; P=0,6atm; t=110°C, 32-120 F N | бр. | 2
519 | Доставка и монтаж циркулационна помпа с електронен контрол, P=60W; Q=1,5m3/h; P=0,2atm; t=110°C | бр. | 1
520 | Доставка и монтаж трипътен смесителен вентил DN65 Pу0.6, Kvsmin=5 m3/h, с актуатор | бр. | 1
521 | Доставка и монтаж трипътен смесителен вентил DN32 Pу0.6, Kvsmin=2,2 m3/h, с актуатор | бр. | 2
522 | Доставка и монтаж термостат | бр. | 2
523 | Доставка и монтаж предпазен вентил 3bar Dy 1 1/2'' | бр. | 2
524 | Доставка и монтаж автомат за допълване Dy 1 1/2'' Py0,6 | бр. | 1
525 | Доставка и монтаж воден филтър DN65 | бр. | 1
526 | Доставка и монтаж воден филтър DN25 | бр. | 1
527 | Доставка и монтаж кран сферичен DN 65 PN 0,6 | бр. | 1
528 | Доставка и монтаж кран сферичен DN 50 PN 0,6 | бр. | 2
529 | Доставка и монтаж кран сферичен DN40, Py0,6 | бр. | 4
530 | Доставка и монтаж кран сферичен DN32, Py0,6 | бр. | 8
531 | Доставка и монтаж кран сферичен DN 25, Py0,6 | бр. | 6
532 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN 32" Py0,6 | бр. | 3
533 | Доставка и монтаж възвратна клапа DN 25" Py0,6 | бр. | 1
534 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител попл. с клапа Dy 1/2" | бр. | 5
535 | Доставка и монтаж стоманена безшевна тръба ф76х4 (БДС 6007-80) | м | 12
536 | Доставка и монтаж стоманена безшевна тръба 57х3,5 (БДС 738-85) | м | 2
537 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1 1/2" (БДС 738-85) | м | 6
538 | Доставка и монтаж черна газова тръба 1/2" (БДС 738-85) | м | 10
539 | Доставка и монтаж коляно черно Ф76х4 | бр. | 5
540 | Доставка и монтаж коляно черно Ф57х3.5 | бр. | 2
541 | Доставка и монтаж преход Ж с мес. резба 20х1/2'' | бр. | 1
542 | Тръбна топлоизолация ф 76, 19мм | м | 12
543 | Тръбна топлоизолация 2", 13 мм | м | 2
544 | Тръбна топлоизолация 1 1/2 ", 13 мм | м | 6
545 | Топла проба на отоплителна инсталация и котел | бр. | 93
546 | Укрпеващи конструкции за тръби, колектори, опори и други | кг | 90
Инсталация за БГВ със слънчеви колектори
547 | Доставка вакуумно-тръбни слънчеви колектори, 10 тръби, L=2m | бр. | 10
548 | Доставка бойлер за БГВ, V=1000 dm3; 12 кW, с 2 бр. серпентини | бр. | 1
549 | Подвързване бойлер към котелна инсталация и към слънчеви колектори с материали | бр. | 1
550 | Доставка и монтаж тръби медни 22х1 мм, вкл. изолация 9 мм | м | 30
551 | Доставка помпен възел за слънчеви колектори, комплект с регулатор на дебит, манометър, извод за допълване, P=0,3atm, tmax=160°C | бр. | 1
552 | Доставка и монтаж автоматична допълваща система 1/2'' | бр. | 1
553 | Доставка непрекъсваем захранванващ източник UPS 150W с акумулатор | бр. | 1
554 | Доставка и монтаж силфонна връзка с разширител | бр. | 1
555 | Доставка затворен разширителен съд 10 l | бр. | 1
556 | Доставка и монтаж диференциален терморегулатор, комплект с датчици за температура | бр. | 1
557 | Доставка и монтаж предпазен термостат 1'', 90°, свързан с канализацията | бр. | 1
558 | Монтаж и пуск система слънчеви колектори | бр. | 1
Тръбна мрежа
559 | Демонтаж тръби до 2" | м | 330
560 | Демонтаж стоманени тръби над 2" в сутерен корпус 2 | м | 69
561 | Пренасяне, натоварване, извозване и прибиране в склад на демонтирани тръби | тона | 3.05
562 | Пробиване отвори в стени до 200 мм. | бр. | 88
563 | Изкърпване мазилка и възстановяване около отвори | бр. | 88
564 | Доставка и монтаж подземно полипропиленова тръба, предварително изолирана, Ф 63 | м | 10
565 | Направа изкоп 40х60см, зариване и трамбоване | м | 10
566 | Разваляне тротоар от бетонови плочи и последващо възстановяване | м2 | 6
567 | Доставка и монтаж тръба полипропилен ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 63 х 8,7 | м | 52
568 | Доставка и монтаж тръба полипропилен ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 50 х 6,9 | м | 126
569 | Доставка и монтаж тръба полипропилен ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 40 х 5,6 | м | 52
570 | Доставка и монтаж тръба полипропилен ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 32 х 4,5 | м | 130
571 | Доставка и монтаж тръба полипропилен ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 25 х 3,5 | м | 54
572 | Доставка и монтаж тръба полипропилен ППР стабилизирана с алуминиева вложка ф 20 х 2,8 | м | 484
573 | Доставка и монтаж преход Ж с мес. резба 63х2'' | бр. | 4
574 | Доставка и монтаж тройник ППР ф 63 | бр. | 2
575 | Доставка и монтаж преход ППР 63/50 | бр. | 4
576 | Доставка и монтаж преход ППР 63/40 | бр. | 2
577 | Изработка и монтаж тройник ППР 63/20/63 | бр. | 6
578 | Изработка и монтаж тройник ППР 50/20/50 | бр. | 18
579 | Доставка и монтаж тройник ППР Ф 50 | бр. | 6
580 | Доставка и монтаж преход ППР 50/40 | бр. | 2
581 | Доставка и монтаж преход ППР 50/32 | бр. | 4
582 | Доставка и монтаж преход ППР 50/25 | бр. | 2
583 | Доставка и монтаж тройник ППР Ф 40 | бр. | 4
584 | Изработка и монтаж тройник ППР 40/20/40 | бр. | 10
585 | Доставка и монтаж преход ППР 32/20 | бр. | 6
586 | Доставка и монтаж преход ППР 32/25 | бр. | 4
587 | Доставка и монтаж преход ППР 25/20 | бр. | 8
588 | Доставка и монтаж тройник ППР Ф 32 | бр. | 6
589 | Доставка и монтаж тройник ППР Ф 25 | бр. | 6
590 | Доставка и монтаж тройник ППР Ф 20 | бр. | 90
591 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 26
592 | Доставка и монтаж кран тип СФК с изпразнител 1/2" | бр. | 25
593 | Доставка и монтаж кран тип ППР Ф 20 с изпразнител | бр. | 10
594 | Доставка и монтаж кран тип ППР Ф 25 с изпразнител | бр. | 2
595 | Доставка и монтаж кран тип ППР Ф 32 с изпразнител | бр. | 4
596 | Доставка и монтаж кран тип ППР Ф 40 с изпразнител | бр. | 2
597 | Доставка и монтаж кран тип ППР Ф 50 с изпразнител | бр. | 6
598 | Доставка и монтаж преход ППР 20- месинг 1/2' Ж | бр. | 190
599 | Тръбна топлоизолация ф70х 9 мм | м | 62
600 | Тръбна топлоизолация Ф54х9 | м | 126
601 | Тръбна топлоизолация Ф43х9 | м | 52
602 | Тръбна топлоизолация Ф35х9 | м | 130
603 | Тръбна топлоизолация Ф28х9 | м | 54
604 | Тръбна топлоизолация Ф22х9 | м | 140
605 | Хидравлична проба тръби | м | 896
606 | Облицовка тръби разпределителна мрежа с конструкция гипскартон | м2 | 101
Отоплителни тела
607 | Демонтаж чугунени радиатори с Н=600мм, до 10 глидера | бр. | 50
608 | Демонтаж чугунени радиатори с Н=600мм, над 10 глидера | бр. | 19
609 | Демонтаж чугунени радиатори с Н=350мм, до 10 глидера | бр. | 60
610 | Демонтаж чугунени радиатори с Н=350мм, над 10 глидера | бр. | 36
611 | Демонтаж тръбни отоплителни тела | бр. | 36
612 | Товарене, пренасяне и разтоварване в склад на радиатори - ръчно | бр. | 201
613 | Доставка радиатор тип 22 500/400, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 10
614 | Доставка радиатор тип 22 500/500, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 16
615 | Доставка радиатор тип 22 500/600, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 1
616 | Доставка радиатор тип 22 500/700, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 5
617 | Доставка радиатор тип 22 500/800, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 5
618 | Доставка радиатор тип 22 500/900, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 5
619 | Доставка радиатор тип 22 500/1200, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 7
620 | Доставка радиатор тип 22 500/1400, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 10
621 | Доставка радиатор тип 22 500/1600, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 2
622 | Доставка радиатор тип 22 400/1400, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 18
623 | Доставка радиатор тип 22 400/1600, комплект със скоби (конзоли) | бр. | 6
624 | Монтаж панелни радиатори дължина до 1600мм, двупанелни | бр. | 85
625 | Доставка и монтаж лира отоплителна 500х600 450 W | бр. | 10
626 | Доставка и монтаж кран радиаторен | бр. | 95
627 | Доставка и монтаж кран радиаторен секретен | бр. | 95
628 | Топла проба отоплителни тела | бр. | 95
Водопровод - БГВ
629 | Доставка и монтаж ППР стабилизирана тръба с алуминиева вложка ф 32 х 4,5 | м | 61
630 | Доставка и монтаж ППР стабилизирана тръба с алуминиева вложка ф 25 х 3,5 | м | 73
631 | Доставка и монтаж ППР стабилизирана тръба с алуминиева вложка ф 20 х 2,8 | м | 29
632 | Тръбна топлоизолация Ф35х9 | м | 61
633 | Тръбна топлоизолация Ф28х9 | м | 73
634 | Тръбна топлоизолация Ф22х9 | м | 29
635 | Подвързване водопровод към съществуващи възли | бр. | 8
Заземителна инсталация
636 | Направа и монтаж заземление с поцинкована шина 40/4мм | м | 28
637 | Направа и монтаж заземление с кабелоподобен проводник 16мм2 | м | 11
638 | Доставка и монтаж на заземителен кол 63х63х6 L=1.50 m | бр. | 1
639 | Проверка на заземителен контур | бр. | 1
Част ЕЛЕКТРО
640 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4Х18 W, вкл. лампи и ЕПРА | бр. | 110
641 | Доставка и монтаж луминисцентно осветително тяло 2Х36 W, вкл. лампи и ЕПРА | бр. | 6
642 | Доставка и монтаж луминисцентно осветително тяло 2Х36 W IP 54, вкл. лампи и ЕПРА | бр. | 9
643 | Доставка и монтаж на лум.осветително тяло 2 х 18W, вкл. лампи и ЕПРА | бр. | 60
644 | Доставка и монтаж на ЕСЛ 40W | бр. | 30
645 | Доставка и монтаж на противовлажен аплик IP 54 ECЛ 40W | бр. | 60
646 | Доставка и монтаж на противовлажен аплик IP 65 ECЛ 40W | бр. | 15
647 | Замерване осветеността на изкуственото осветление | бр. | 94
ВСИЧКО ПОДОБЕКТ 3
ВСИЧКО ОБЕКТИ 1+2+3
Непредвидени разходи 3%
ОБЩО
Подпис
Печат